## Tipoloji3 giriş
ERZURUM BİNA TİPOLOJİSİ
Bina Tipi 3
Genel Bilgiler:
Çizelge 1 : | ERZURUM BİNA TİPOLOJİSİ BİNA TİPİ-3
Bina Genel
Semt | Temsil Ettiği Bina Sayısı | Bina Kat Sayısı | Bir Kattaki Daire sayısı | Bir Dairenin Net Kullanım Alanı (m²) | Nizam Türü | Dış Havaya Açık Cephe Adedi
Dadaşkent | 43 | 5 | 2 | 103.23 | Ayrık | 4
BİNA KONSTRÜKSYONU
Bina Tipi | Tavan Tipi | Taban Tipi 1 | Taban Tipi 2 | Pencere Tipi | Giriş Kapısı Tipi | Dış Duvar
Çok katlı Karkas | Betonarme Döşeme | Toprağa Temas Eden | Açık Geçit yok | Ahşap | metal doğrama | Dış Havaya Açık
Beşik Çatılı | Çatı ile Örtülü | Karo, Tesv. bet dem. betn. Grbtn Blj, sıkt.toprk, | _ | Tek kanatlı | Çok camlı | DD1-DD2
İzolasyon Malzemesi | Cam Yünü | _ | _ | _ | _ | DD1' de 2-3 cm EPS
İzolasyon Durumu | Deforme Olmuş | _ | _ | _ | _ | Eksik İzolasyonlu
ISITMA SİSTEMİ
Yakıt Türü | Toplam Yakıt Miktarı (ton/yıl) | İncelenen Binanın Yakıt Miktarı (ton/yıl) | Kalorifik Değer (kcal/KG) | Isıtma Şekli | Çatı Arası
Kömür | 1161 | 27 | 7000 | Merkezi | Isıtılmıyor
Enerji bilançosu çıkarılırken bina yerinde ve proje üzerinde incelenip, yapı elemanı türleri ve alanları dikkate alınmıştır.Isı kaybının sırası ile çoğunlukla dış duvar , pencereler, tavan ve tabanda olduğu saptanarak tasarruf potansiyelinin büyük ölçüde buralarda olduğu görülmüştür. (bkz.Grafik1 )
Grafik 1- Yalıtımsız Durumda Bina Elemanlarındaki Isı Kayıpları (%)
DD1 : Yatay delikli tuğlalarla örülmüş, dış havaya açık sandöviç duvar
DD2 : Dış havaya açık ve toprak temaslı betonarme duvarlar (kolon, kiriş, perde beton )
Enfiltrasyon (enf.) : Dış havaya açık pencere ve kapılardan hava sızıntısı ile taşınarak kaybedilen ısı enerjisi
DİĞER :
Erzurum Bina Tipolojisi oluşturulurken kazanlar yakılmadığından ısınma kayıpları (kazan verimi %100 alınmıştır) dikkate alınmamıştır.
Havalandırma kayıplarını ölçme imkanımız olmadığından ihmal etmek durumundayız . Ancak unutulmamalıdır, binada havalandırma kayıpları da önemsenecek derecededir.

## tipoloji1 tanıtım
Erzurum Bina Tipolojisi
Bina Tipi 3 :
Bina Yapım Yılı :1984
Bina Kısımları |  | Tanım | U-Değeri (W/m²K | Açıklamalar
DIŞ DUVAR (tuğla) |  | 30 cm Kalınlığında sandöviç duvar | 0.831 | Erzurum' da En sık rastlanan durumdur
Sandöviç: iç sıva + yatay delikli tuğla + 2-3 cm yalıtım +yatay delikli tuğla +dış sıva
DIŞ DUVAR ( betonarme) |  | Kalınlığı 20 cm ve daha büyük olarak, Değişmekte olup binanın karkas (taşıyıcı eleman) kısmını oluşturmaktadır. | 1,5 - 3,5 arasında betonarme duvarın kalınlığına göre değişmektedir. | Erzurum' da En sık rastlanan durumdur
Betonarme Duvar (kolon, kiriş taşıyıcı Elemanlar) : iç sıva + donatılı beton + dış sıva
TAVAN (çatılı) |  | Betonarme tabliye 10-12 cm ve üzeri 4-5 cm cam yünü ile izolasyon yapılmış olup üzeri 33º lik basit kırma çatı ile örtülüdür (çatı arası ısıtılmıyor) . | 0,961 ( Kullanılan yalıtım malze-mesinin kalın-lığına göre de-ğişmektedir) | Erzurum' da En sık rastlanan durumdur
Tavan : iç sıva + donatılı beton (döşeme) + cam yünü
PENCERE |  | Pencereleri ahşap, yağlı boyalı tek kanatlı camla-rının kenar macunları yer yer çatlamış çürümüş ve dökülmüş pencerelerdir. | 5.1 | Son yıllarda Erzurum' da En sık rastlanan durumdur
Bina Kısımları |  | Tanım | U-Değeri (W/m²K | Açıklamalar
TABAN (toprağa temas eden) |  | Döşeme betonu üzerine çimento harçlı betonla karo kaplama yapılmıştır. | 1.22 | Erzurum' da En sık rastlanan durumdur
Taban : Karo kaplama+tesviye betonu+ blokaj+ sıkıştırılmış toprak +Temel dem.li betonu+grobeton
DIŞ KAPI |  | İzolasyonsuz demir doğramadan üretilmiştir. | 5.5 | Erzurum' da En sık rastlanan durumdur

## tipoloji3 önlemler
Erzurum Bina Tipolojisi Bina Tipi3 Enerji Bilançosu
Grafik-1
Grafikte de görüldüğü üzere bina elemanlarındaki ısı kayıpları gözönünde bulundurularak, tasarruf potansiyeline göre yalıtım malzemesi ve kalınlığı belirlenmiş, bina dış kabuğu belirlenen malzemelerle mantolama yapılmak suretiyle yalıtılmıştır.
Bina Kısımları |  | Tavsiye Edilen Önlemler | Yeni U Değeri (W/m²K) | Yalıtımla Sağlanan Tasarruf(%) | Kömürün Elementsel Analizi Sonucu Azalma ( ton )
Dış Duvar Tuğla |  | Sandöviç duvara dışhavaya açık yüzeyi 8 cm Polistren Partükiler Köpük (TS 7316) ile yalıtılmıştır. | 0.318 | 13.75 | CO2 - SO2
8,20-3,19
Betonarme Duvar |  | Dış havaya açık betonarme yüzeyleri 8 cm " Polistren Partükiler Köpük(TS 7316) " ile, toprak temaslı perde beton ve kolonlar 5 cm "yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı yalıtım malzemesi" ile yalıtılmıştır. | 0,322 - 0,445 | 20.3 | 12,13-4,72
Tavan Döşemesi |  | Mevcut 3 cm " Mineral Lifli Yalıtım Malzemesi " 14 cm' ye çıkarılarak yalıtılmıştır. | 0.282 | 4.78 | CO2 - SO2
2,86-1,11
Bina Kısımları |  | Tavsiye Edilen Önlemler | Yeni U Değeri (W/m²K) | Yalıtımdan Sağlanan Tasarruf (%) | Kömürün Elementsel Analizi Sonucu Azalma ( ton )
Taban T.Temaslı |  | Kapkama altına yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı yalıtım malzemesi kullanılarak yalıtılacaktır. | 0.411 | 2.31 | 1,38-0,53
Pencere |  | Pencerelerin ahşap doğramaları değiştirilerek, yine ahşap doğrama yapılarak cam aralığı 16 mm olan yalıtımlı camlar konulmalıdır. | 2.8 | 6.92 | 4,14-1,61
Dış Kapı |  | İzalosyonsuz metal olan bina giriş kapısı, izolasyonlu ile değiştirilmiştir.
|  |  | 3 | 0.23 | 0,14-0,05
Belirtilen önlemler alındığı taktirde bina genelinde yakıttan % 51,5 lik tasarruf sağlanmaktadır.Bunun da ekonomik boyutu gözönüne alındığında ve ülke geneli düşünüldüğünde büyük bir ekonomik kaynak olduğu kesin olarak görülmektedir.
Yukarıdaki önlemler dahilinde, Bina elemanlarına sırası ile yalıtım uygulandığın da kaybedilen ısı miktarları Grafik-2 de görülmektedir.
Grafik-2 Yalıtım sonucu Kaybedilen Isı Miktarı ( kWh )
Bina tipi 3 ve diğer birçok binada yalıtım kısmen sandöviç duvarda ve tavanda yapılmıştır.Özellikle ısı geçirgenlik katsayısı büyük olan betonarme duvarlarda hiç yalıtım yapılmamıştır. Bunun sonucu olarak da tasarruf potansiyelinin büyük bir bölümü bu kısımlarda görülmektedir.

## ENFİLTRASYON
HAVA SIZDIRMA YOLUYLA ENERJİ KAYIP HESABI
NORMAL KAT 1 DAİRE İÇİN |  |  | AÇILIR KANAT (1 DAİRE İÇİN)
80*95*2 AD |  |  | 80*95 TKA
80*210*1 AD |  |  | 80*210 TKA
90*210* 5AD |  |  | 90*210 TKA
90*210*1AD |  |  | 90*210 TKA
40*40* 2AD |  |  | 40*40 TKA
| PENCERE | FA | KAPI | FA | FT | FA / FT | a | L | R | H | Δt | Ze | Q=a*L*R*H*Δt.Ze
Y.ODASI | 80*95 | 0.76 | 90/210 | 1.92 | 1.89 | 0.40212 | 3 | 3.5 | 0.9 | 0.000675 | 41 | 1 | 0.26153
Ç.ODASI | 80*95 | 0.76 | 90/210 | 1.92 | 1.89 | 0.40212 | 3 | 3.5 | 0.9 | 0.000675 | 41 | 1 | 0.26153
SALON | 80*95 | 0.76 | 90/210 | 2.16 | 1.89 | 0.40212 | 3 | 14 | 0.9 | 0.000675 | 43 | 1 | 1.0971
G.ODA | 80*95 | 0.76 | 90/210 | 1.56 | 1.89 | 0.40212 | 3 | 3.5 | 0.9 | 0.000675 | 43 | 1 | 0.27429
MUTFAK | 80*95 | 0.76 | 80/210 | 3.24 | 1.89 | 0.40212 | 3 | 3.5 | 0.9 | 0.000675 | 39 | 1 | 0.24877
BANYO PEN | 30*40 | 0.12 | 80*210 | 0.12 | 1.68 | 0.071429 | 3 | 1.4 | 0.9 | 0.000675 | 47 | 1 | 0.11992
WC PEN | 30*40 | 0.12 | 80*210 | 0.12 | 1.68 | 0.071429 | 3 | 1.4 | 0.9 | 0.000675 | 36 | 1 | 0.091854
BALKONLAR |  |  | 90*210 |  |  |  | 3 | 6 | 0.9 | 0.000675 | 43 | 1 | 0.4702
2.8252
BODRUM KAT
BODRUM KAT | PENCERELERDE AÇILIR KANAT (1 DAİRE İÇİN)
185*70*1 AD | 60*70 ÇKA
90*80*1 AD | 90*80 TKA
| PENCERE | FA | KAPI | FA | FT | FA / FT | a | L | R | H | Δt | Ze | Q=a*L*R*H*Δt.Ze
1.DEPO | 185*70 | 1.295 | 90/210 | 1.4 | 1.89 | 0.68519 | 1.5 | 5.2 | 0.9 | 0.000675 | 41 | 1 | 0.19428
2.DEPO | 90*80 | 0.72 | 90/211 | 1.5 | 1.89 | 0.38095 | 1.5 | 3.4 | 0.9 | 0.000675 | 41 | 1 | 0.12703
0.32131
HAVA SIZDIRMA YOLUYLA ENERJİ KAYIP HESABI
[5 empty] | FT |  | a | L | R | H | Δt | Ze | Q=a*L*R*H*Δt.Ze
BİNA GİRİŞ KAPISI : | 265*220 |  |  |  | 5.83 |  | 1.5 | 6.2 | 0.9 | 0.000675 | 36 | 1 | 0.20339
MERDİVEN BOŞLUĞU | 145*70 |  |  |  | 1.015 |  | 1.5 | 3 | 0.9 | 0.000675 | 31 | 1 | 0.084746
0.28814
ERKENT BİR BLOK İÇİN |  |  | ( BODRUM DEPOLARİ) + (2* NOR.KAT DAİRELERİ*4 KAT) +GİRİŞ KAPISI+MERD.BOŞLUĞU
|  |  | 23.2114 | kW | KW
Note on A4: YATAK OD.ÇOCUK OD.SALON, MUTFAK, GÜNLÜK OD
Note on A5: BANYO-WC KAPSI
Note on A6: WC-BANYO HARİÇ DİĞER TÜM İÇ KAPILAR
Note on A7: BALKON
Note on A8: WC-BANYO
Note on D9: PENCERE ALANI
Note on D23: PENCERE ALANI
Note on F9: PENCERE ALANI
Note on F23: PENCERE ALANI
Note on G9: KAPI ALANI
Note on G23: KAPI ALANI
Note on H9: ORANA BAKILARAK R DEĞERİ BULUNUR
Note on I9: YAPILDIĞI MALZEMEYE BAKILARAK a BULUNUR
Note on L9: BİNANIN DURUMUNA GÖRE SEÇİLİR

## Isı Kayıpları
ERKENT
Mevcut Durum | [8 empty] | Yalıtımlı Durum | [5 empty] | Yalıtımlı ve Mevcut Durum ısı kayıpları arasındaki fark Qm-Qy (W)
[5 empty] | iletimsel ısı kaybı | Enfiltrasyon |  |  |  |  | iletimsel ısı kaybı | Enfiltras -yon
Yapı Bileşenleri | Alan (m²) | U (W/m²K) | ΔT (K) |  | Q1 (W) | Qs (W) | Qm (Q1+Qs) | Bileşen- lerdeki ısı kayıpları (%) | U (W/m²K) | ΔT (K) | Q2 (W) | Qs (W) | Qy (Q2+Qs) | Bileşen- lerdeki ısı kayıpları (%)
DD1 | 747.55 | 0.831 | 40 |  | 24848.562 |  | 24848.562 | 20.3271 | 0.318 | 40 | 9508.836 |  | 9508.836 | 27.486 | 15339.726
DD2 | 98.8375 | 3.229 | 40 |  | 12765.8515 |  | 12765.8515 | 10.443 | 0.445 | 40 | 1759.3075 |  | 1759.3075 | 5.0854 | 11006.544
DD2 | 30 | 2.998 | 40 |  | 3597.6 |  | 3597.6 | 2.943 | 0.44 | 40 | 528 |  | 528 | 1.5262 | 3069.6
DD2 | 19.2 | 2.469 | 40 |  | 1896.192 |  | 1896.192 | 1.5512 | 0.427 | 40 | 327.936 |  | 327.936 | 0.94792 | 1568.256
DD2 | 18 | 1.749 | 40 |  | 1259.28 |  | 1259.28 | 1.0301 | 0.398 | 40 | 286.56 |  | 286.56 | 0.82832 | 972.72
DD2 | 56.63 | 2.998 | 40 |  | 6791.0696 |  | 6791.0696 | 5.5554 | 0.322 | 40 | 729.3944 |  | 729.3944 | 2.1084 | 6061.6752
Toprak Temaslı | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
DD4 | 110.6545 | 3.041 | 22 |  | 7403.0074 |  | 7403.0074 | 6.0559 | 3.041 | 22 | 7403.0074 |  | 7403.0074 | 21.399 | 0
Tavan Çatılı |  |  |  |  | 33713.0005 |  | 33713.0005 | [5 empty] | 0
| 262.4125 | 0.961 | 30 |  | 7565.3524 |  | 7565.3524 | 6.1888 | 0.282 | 30 | 2220.0098 |  | 2220.0098 | 6.4171 | 5345.3426
Taban TT
| 262.4125 | 1.026 | 16 |  | 4307.7636 |  | 4307.7636 | 3.5239 | 0.411 | 16 | 1725.6246 |  | 1725.6246 | 4.9881 | 2582.139
Pencere
| 83.99 | 5.1 | 40 |  | 17133.96 |  | 17133.96 | 14.0162 | 2.8 | 40 | 9406.88 |  | 9406.88 | 27.1913 | 7727.08
Dış Kapı
| 5.83 | 5.5 | 30 |  | 961.95 |  | 961.95 | 0.78691 | 4 | 30 | 699.6 |  | 699.6 | 2.0222 | 262.35
| Toplam |  |  |  | 122243.5889 |  | 122243.5889 |  |  |  | 34595.1556 |  | 34595.1556 |  | 53935.4328
| YALITIM SONUCU İLETİMLE SAĞLANAN TASARRUF (%) | [13 empty] | 44.1213
|  | Mevcut Durum Isı Kaybı(W) | Yalıtımlı Durum Isı Kaybı (W) | Mevcut -Yalıtımlı Durum Farkı(W) | Yalıtımla Sağlanan Tasarruf (%)
Toplam
DIŞ DUVAR | DD1 | 24848.562 | 9508 | 15340.562 | 13.7286
| DD2 | 33713 | 11034 | 22679 | 20.2959
TAVAN |  | 7565.35 | 2220 | 5345.35 | 4.7837
TABAN |  | 4307.76 | 1725.6 | 2582.16 | 2.3108
PENCERE |  | 17133.96 | 9406.9 | 7727.06 | 6.9151
DIŞ KAPI |  | 961.95 | 699.6 | 262.35 | 0.23478
ENFİLTRASYONLAR |  | 23211.4 | 23211.4 | 0 | 0
toplam |  | 111741.982 | 57805.5 | 53936.482 | 48.2688
Toplam Tasarruf (%) : |  |  |  |  | 48.2688
GRAFİK OLUŞTURMASINDA KULLANILAN BİLGİLER
| Mevcut Durum Isı Kaybı |  |  | Yalıtımla Sağlanan Isı kazancı
Toplam | 111.739 |  | Toplam | 111.74
Dış Duvar (DD1) | 24.848 | 22.2375 | Dış Duvar (DD1) | 96.4 | 15.34
Dış Kapı | 0.961 | 0.86004 | Dış Kapı | 96.138 | 0.262
Dış Duvar (DD2) | 33.713 | 30.1712 | Dış Duvar (DD2) | 73.459 | 22.679
Tavan | 7.565 | 6.7702 | Tavan | 68.114 | 5.345
Pencere | 17.134 | 15.3339 | Pencere | 60.387 | 7.727
Taban | 4.307 | 3.8545 | Taban | 57.805 | 2.582
Enfiltrasyon | 23.211 | 20.7725 | Enfiltrasyon | 57.805 | 0
Yalıtmla Sağlanan Isı Kazancı(kW) |  |  |  |  | Yalıtımla Sağlanan Isı Kazancı ( kWh )
[5 empty] | TümTedbirler | 233249.8
[5 empty] | Dış kapı | 283098.24
Enfiltrasyon | 57.805 | Bir Yıl | 4320 | saat | Taban | 284230.08
[5 empty] | Pencere | 249717.6
Pencere | 57.805 |  |  |  | Tavan | 295384.32
[5 empty] | DD1 | 318474.72
Dış Kapı | 65.532 |  |  |  | DD2 | 384743.52
[5 empty] | MevDurum | 482716.8
Taban | 65.794 |  |  |  | Tedbirler
Tavan | 68.376
Dış Duvar (DD1) | 73.721
Dış Duvar (DD2) | 89.061
Toplam | 111.74

## Emisyonlar
Analizi Yapılan Bina için Tüketilen Yakıt Miktarı (ton/yıl) | Bir ton yakıttan çevreye yayılan gazlar |  |  | Bir Bina için Toplam Yakıttan çevreye yayılan gazlar |  | Yalıtımla Sağlanan Tasarruf |  | yalıtım sonrası tüketilen y.miktarı (ton) | Yalıtım sonrası çevreye yayılan gazlar |  | Çevresel Gazlardan Sağlanan Tasarruf (ton,m³) |  | Çevresel Gazlardan Sağlanan Tasarruf (%)
| CO2 | SO2 |  | CO2 | SO2 | % | ton/yıl |  | CO2 | SO2 | CO2 | SO2 | CO2 | SO2
24 | 1268.359 | 7.0029 | m³ | 30440.616 | 168.0686 | 48.27 | 11.5848 | 12.4152 | 15746.9307 | 86.9419 | 14693.6853 | 81.1267 | 48.27 | 48.27
24 | 2.491 | 0.97 | ton | 59.7851 | 23.28 |  |  |  | 30.9268 | 12.0427 | 28.8583 | 11.2373 | 48.27 | 48.27
Konstrüksyon | % enerji tasarrufu | toplam yakıt (ton / yıl) | yakıttan sağlanan tasarruf (ton/yıl) | Zararlı Gazlardan Sağlanan Kazanç (ton)
|  |  |  | CO2 | SO2
DD1 | 13.73 | 24 | 3.2952 | 8.2085 | 3.1963
DD2 | 20.3 | 24 | 4.872 | 12.1364 | 4.7258
Tavan | 4.78 | 24 | 1.1472 | 2.8577 | 1.1128 | Elementsel Analiz
Taban | 2.31 | 24 | 0.5544 | 1.381 | 0.53777 | Kömür | CO2 | SO2
Pencere | 6.92 | 24 | 1.6608 | 4.1371 | 1.611 | 1 ton | 1268,359 m³ | 7 m³
Dış Kapı | 0.23 | 24 | 0.0552 | 0.13751 | 0.053544 | 1 ton | 2,491046 ton | 0,97 ton
Toplam | 48.27 |  | 11.5848 | 28.8583 | 11.2373